### 电梯施工单位自检报告

（曳引驱动乘客与载货电梯）

| 使用单位名称： |  |
| --- | --- |
| 施工单位名称： |  |
| 设备代码： |  |
| 设备类别： |  |
| 施工类别： |  |
| 自检日期： |  |

年   月   日                           年    月    日

（施工单位章）                         （整机制造单位章）

年   月   日                            年    月    日

（使用单位章）                          （维保单位章）

电梯施工质量证明书

| 使用单位名称 |  |  | 统一社会 信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安装地点 |  |  |  |  |
| 设备品种 |  |  | 产品型号 |  |
| 产品编号 |  |  | 制造日期 |  |
| 设备代码 |  |  | 施工类别 |  |
| 使用登记编号 |  |  | 单位内编号 |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  |
| 制造单位名称 |  |  |  |  |
| 维护保养单位名称 |  |  |  |  |
| 应急救援电话 |  |  | 设备类别 |  |
| 品牌 |  |  | 使用场所 |  |
| 设备注册代码 |  |  |  |  |
| 设备技术参数 | 额定载重量 | kg | 额定速度 | m/s |
|  | 层站门数 |  | 控制方式 |  |
|  | 层站详情 | 基站: ;上端站: ;下端站: ; | 空楼层(如无填“/”): |  |
| 自检依据 | 《电梯监督检验和定期检验规则》 （TSG T7001-2023） |  |  |  |
| 自检结论 | 合格 |  |  |  |
| 编制人员(签字)： 自检人员签名（两名）： 审核人员签名： 施工负责人（签名）： （制造单位章） （施工单位章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 使用单位意见：施工现场已具备检验条件，可进行整机检验，同意申报。 使用单位负责人（签名）： （使用单位章） 年 月 日 |  |  |  |  |

自检项目表

| 序号 | 自检项目及内容 |  |  |  | 自检结果 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 编号 | 名称 | 内容 |  |  |  |
| 1 | A1.1.1 | 制造资料 | （1）配置说明 |  |  |  |
|  |  |  | （2）《特种设备生产许可证》（适用于境内制造单位） |  |  |  |
|  |  |  | （3）型式试验证书 |  |  |  |
|  |  |  | （4）限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书 |  |  |  |
|  |  |  | （5）安装使用维护保养说明书 |  |  |  |
|  |  |  | （6）整机质量证明文件 |  |  |  |
| 2 | A1.1.2 | 安装资料 | （1）安装单位的《特种设备生产许可证》 |  |  |  |
|  |  |  | （2）安装告知证明资料 |  |  |  |
|  |  |  | （3）电梯相关建筑接口符合性声明 |  |  |  |
|  |  |  | （4）变更设计证明文件 |  |  |  |
|  |  |  | （5）安装自检报告 |  |  |  |
| 3 | A1.1.3 | 改造或者重大修理资料 | （1）改造或者重大修理电梯的使用登记证 |  |  |  |
|  |  |  | （2）改造或者修理单位的《特种设备生产许可证》 |  |  |  |
|  |  |  | （3）改造或者重大修理告知证明资料 |  |  |  |
|  |  |  | （4）改造或者重大修理方案 |  |  |  |
|  |  |  | （5）加装或者更换的各主要部件和安全保护装置的型式试验证书 |  |  |  |
|  |  |  | （6）加装或者更换的限速器、渐进式安全钳、破裂阀的调试证书 |  |  |  |
|  |  |  | （7）安装使用维护保养说明书 |  |  |  |
|  |  |  | （8）改造或者重大修理自检报告 |  |  |  |
|  |  |  | （9）改造或者重大修理质量证明文件 |  |  |  |
| 4 | A1.1.4 | 使用资料 | （1）使用登记证 |  |  |  |
|  |  |  | （2）日常维护保养合同 |  |  |  |
|  |  |  | （3）应急救援管理制度和专用钥匙管理制度 |  |  |  |
| 5 | A1.1.5 | 技术资料与铭牌（可识别标志）的一致性 | （1）主要部件和安全保护装置的铭牌或者可识别标志与配置说明一致性 |  |  |  |
|  |  |  | （2）主要部件和安全保护装置的铭牌或者可识别标志上标注的内容与相应的型式试验证书的内容相符 |  |  |  |
| 6 | A1.2.1.1 | 通道及照明 | （1）通往机器空间的通道保持通畅，相关人员能够安全、方便、无阻碍地使用；如果通往机器空间的通道高出楼梯所到平面不超过4.0m,可以采用固定的梯子作为通道 |  |  |  |
|  |  |  | （2）通道照明的设置 |  |  |  |
| 7 | A1.2.1.2 | 机房通道门及警示标志 | （1）机房通道门不能向机房内开启，其高度不小于1.80m(A),宽度不小于0.60m(B)；门上装有用钥匙开启的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从机房内将门打开 |  |  |  |
|  |  |  | （2）机房通道门外侧警示标志 |  |  |  |
| 8 | A1.2.1.3 | 机器空间专用 | 机器空间专用 |  |  |  |
| 9 | A1.2.1.4 | 活动区域 | （1）活动区域的净高度不小于1.80m(A) |  |  |  |
|  |  |  | （2）机房地面高度不一并且相差大于0.50m时，设有楼梯或者高度不大于4.0m的固定的梯子，并且设有护栏 |  |  |  |
| 10 | A1.2.1.5 | 工作区域尺寸 | （1）在控制柜、紧急和测试操作屏前有一块净空间，其深度不小于0.70m(A),宽度不小于0.50m(B)与控制柜、紧急和测试操作屏全宽的较大者，其净高度不小于2.00m(C) |  |  |  |
|  |  |  | （2）对运动部件进行维护和检查以及紧急操作的地方有一块不小于0.50m×0.60m(D)的水平净空间，其净高度不小于2.00m(E) |  |  |  |
| 11 | A1.2.1.6 | 轿厢工作区域 | （1）检查机械锁定装置 |  |  |  |
|  |  |  | （2）检查机械锁定装置位置的电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  | （3）轿壁上设置的检修门不能向轿厢外打开，并且装有用钥匙开启的锁，不用钥匙能够关闭和锁住；检查该门锁住位置的电气安全装置功能有效 |  |  |  |
| 12 | A1.2.1.7 | 底坑工作区域 | （1）设置停止轿厢运动的机械制停装置，使工作区域可站人平面与轿厢最低部件或者运载装置最前端部件之间的距离不小于2.00m(A) |  |  |  |
|  |  |  | （2）检查机械制停装置位置的电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  | （3）井道外的电气复位装置 |  |  |  |
| 13 | A1.2.1.8 | 平台工作区域 | A1.2.1.8.1平台设置 | 平台设置符合性 |  |  |
|  |  |  | A1.2.1.8.2轿厢（运载装置）或者对重运行通道中的平台工作区域 | （1）检查可以使平台进入（退出）工作位置的装置 |  |  |
|  |  |  |  | （2)防止轿厢移动的机械锁定装置和检查该装置位置的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | （3）可移动止停装置 |  |  |
|  |  |  |  | （4）检查止停装置工作位置的电气安全装置 |  |  |
| 14 | A1.2.2.1 | 井道照明 | （1）井道内电气照明 |  |  |  |
| 15 | A1.2.2.2 | 井道封闭措施 | （1）全封闭井道，除必要的开口外完全封闭 |  |  |  |
|  |  |  | （2）部分封闭井道，围壁的符合性 |  |  |  |
| 16 | A1.2.2.3 | 轿厢（运载装置）与井道壁的间距 | （1）轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m(A),对于采用垂直滑动门的载货电梯或者局部高度不大于0.50m的，该间距可以增加到0.20m(B)； |  |  |  |
|  |  |  | （2）轿门设有门锁装置并且只能在开锁区域内打开的，本条第(1)项的间距不受限制 |  |  |  |
| 17 | A1.2.2.4 | 层门地坎下的井道壁 | （1）每个层门地坎下的井道壁是一个与层门地坎直接连接的，由光滑而坚硬的材料构成的连续垂直表面 |  |  |  |
|  |  |  | （2）层门地坎下井道壁的高度不小于开锁区域的1/2加上50mm(A),宽度不小于门入口的净宽度两边各加25mm(B) |  |  |  |
| 18 | A1.2.2.5 | 到达和离开轿顶的安全措施 | A1.2.2.5.1中间安全门 | （1）其地坎与层门（或者安全门）地坎间的距离均不大于llm（A） |  |  |
|  |  |  |  | （2）安全门不能向井道内开启，其高度不小于1.80m(B)，宽度不小于0.35m(C)；门上装有用钥匙开启的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从井道内将门打开；验证门关闭状态的电气安全装置功能有效 |  |  |
|  |  |  |  | （3）井道外警示标志 |  |  |
|  |  |  | A1.2.2.5.2消防用防坠落装备 | 相邻层门（或者安全门）地坎间的距离不大于18m的，具有在现场可以获得的消防用防坠落装备，并且在上部层门（或者安全门）附近的井道外建筑结构上设有安全固定点，其上标明的承载能力值不小于22kN |  |  |
|  |  |  | A1.2.2.5.3钢斜梯和钢直梯 | 在井道内设有固定式钢斜梯或者具有安全护笼的固定式钢直梯，并且具有在紧邻的上部层门（或者安全门）、钢斜梯（或者钢直梯）以及轿顶之间安全进出的措施 |  |  |
| 19 | A1.2.2.7 | 运行路径下方防护措施 | 对重（平衡重）运行路径下端部的下方存在人员能够到达空间的，检查对重（平衡重）上应设有安全钳 |  |  |  |
| 20 | A1.2.2.8 | 对重（平衡重）运行区域防护措施 | （1）从底坑地面到隔障的最低部分不大于0.30m（A） |  |  |  |
|  |  |  | （2）从对重完全压缩缓冲器的位置起或者平衡重位于最低位置起，延伸到底坑地面以上至少2.00m（B）处 |  |  |  |
|  |  |  | （3）隔障的宽度 |  |  |  |
| 21 | A1.2.2.9 | 运动部件防护措施 | （1）装有多台电梯的井道中的隔障 |  |  |  |
|  |  |  | （2）贯穿整个井道的隔障 |  |  |  |
| 22 | A1.2.2.10 | 制导行程 | 当轿厢或者对重位于下表规定的最高位置时，其导轨能够提供不小于0.10m（A）的进一步制导行程 位置; 曳引驱动电梯. 轿厢最高位置; 对重完全压缩缓冲器＋0.035υ². 轿厢最低位置; 轿厢(运载装置)完全压缩缓冲器. 对重(平衡重)最高位置; 轿厢完全压缩缓冲器＋0.035υ². 对重(平衡重)最低位置; 对重完全压缩缓冲器. |  |  |
| 23 | A1.2.2.11 | 顶部空间 | A1.2.2.11.1通过轿顶进入井道顶部的电梯 | (1)对于通过轿顶进入井道顶部的电梯，当轿厢位于本文件A1.2.2.10项中规定的最高位置时，检查其应符合以下要求： ha（位于轿厢投影部分的井道顶最低部件的水平面与轿顶最高可站人面积水平面之间的自由垂直距离）≥1.00m(A)； hb（井道顶最低部件与导靴或者滚轮、悬挂装置端接装置附件、垂直滑动门的横梁或者部件的最高部分之间的自由垂直距离)≥0.10m(B)； hc（井道顶最低部件与固定在轿顶部件最高部分之间的自由垂直距离）≥0.30m(C) |  |  |
|  |  |  |  | (2)轿顶上方有一个不小于0.50m×0.60m×0.80m的空间（任一平面朝下均可） |  |  |
| 24 | A1.2.2.12 | 底坑空间 | A1.2.2.12.1非斜行电梯 | （1）底坑中有一个不小于0.50m×0.60m×1.00m的空间（任一平面朝下均可） |  |  |
|  |  |  |  | （2）底坑地面与轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.50m(A),当垂直滑动门的部件、护脚板、夹紧装置钳块或者棘爪装置和相邻井道壁之间，轿厢最低部件和导轨之间的水平距离在0.15m之内时，此垂直距离允许减少到0.10m(B)；当轿厢最低部件和导轨之间的水平距离大于0.15m但不大于0.50m时，此垂直距离可按线性关系增加至0.50m |  |  |
|  |  |  |  | （3）底坑中固定的最高部件和轿厢最低部件（垂直滑动门的部件、护脚板、夹紧装置钳块或者棘爪装置除外）之间的自由垂直距离不小于0.30m（C） |  |  |
| 25 | A1.2.2.13 | 进入底坑的措施 | 检查其应符合下列要求之一： （1）供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的固定式梯子，并且不凸入电梯的运行空间； （2）供人员从层门进入底坑的梯子为永久设置的非固定式梯子，如果该梯子在展开位置可能与运动部件发生碰撞，当其不在存放位置时，能够通过电气安全装置防止电梯运行； （3）供人员进入底坑的通道门不向底坑内开启，其高度不小于1.80m(A),宽度不小于0.60m(B)；门上装有带钥匙的锁，门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，门锁住后不用钥匙能够从底坑内将门打开；在井道外，通道门附近设有包含“电梯井道——危险未经允许禁止入内”文字的警示标志 |  |  |  |
| 26 | A1.2.2.14 | 底坑设施和装置 | （1）底坑内停止装置和井道照明操作装置 |  |  |  |
|  |  |  | （2）底坑地面平整，无渗水、积水 |  |  |  |
| 27 | A1.2.2.15 | 导轨支架 | （1）每根导轨至少有2个导轨支架，安装于井道上、下端部的非标准长度导轨的支架数量符合设计要求 |  |  |  |
|  |  |  | （2）导轨支架安装牢固，锚栓（如膨胀螺栓）固定只能在井道壁的混疑土构件上使用 |  |  |  |
| 28 | A1.2.2.17 | 缓冲器 | （1）缓冲器无松动、明显倾斜、断裂、塑性变形、剥落、破损、严重锈蚀等现象 |  |  |  |
|  |  |  | （2）液位和验证柱塞复位的电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  | （3）对重越程距离标识 |  |  |  |
|  |  |  | （4）对重装置撞板与其缓冲器顶面间的距离 |  |  |  |
| 29 | A1.2.2.18 | 极限位置限制装置 | 极限位置限制装置符合性 |  |  |  |
| 30 | A1.2.3.1 | 主开关 | （1）易于接近，且在断开位置上能够被锁住 |  |  |  |
|  |  |  | （2）主开关设置位置 |  |  |  |
|  |  |  | （3）断电（隔离）开关 |  |  |  |
|  |  |  | （4）主开关与照明、插座的控制关系 |  |  |  |
|  |  |  | （5）多台电梯共用机房的主开关标志 |  |  |  |
| 31 | A1.2.3.2 | 断相、错项保护功能 | 断相、错相保护功能有效 |  |  |  |
| 32 | A1.2.3.3 | 接地保护措施 | （1）中性导体与保护导体始终分开 |  |  |  |
|  |  |  | （2）机器空间的电气设备及线管、线槽的外露可导电部分与保护导体(PE,地线）可靠连接 |  |  |  |
|  |  |  | （3）接地故障时的保护 |  |  |  |
| 33 | A1.2.3.4 | 门旁路装置 | （1）标明“旁路”字样 注：未按照TSG T7001～TSG T7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
|  |  |  | （2）旁路功能符合性 注：未按照TSG T7001～TSG T7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
|  |  |  | （3）旁路状态下运行的符合性 注：未按照TSG T7001～TSG T7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
|  |  |  | （4）独立的监控信号证实轿门处于关闭位置 注：未按照TSG T7001～TSG T7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
| 34 | A1.2.3.5 | 门回路监测功能 | 门回路监测功能符合性 |  |  |  |
| 35 | A1.2.3.6 | 制动器状态监测功能 | 制动器状态监测功能符合性 注：未按照TSG T7001～TSGT7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
| 36 | A1.2.3.7 | 自动救援操作装置 | （1）铭牌符合性 |  |  |  |
|  |  |  | （2）功能的符合性 |  |  |  |
|  |  |  | （3）处在检修运行、紧急电动运行状态，以及主开关断开、电气安全装置动作时，不能投入自动救援操作 |  |  |  |
| 37 | A1.2.3.8 | 检修运行控制 | （1）轿顶设有一个检修运行控制装置，如果在底坑、平台、轿厢内的工作区域对驱动主机、控制柜进行维护和检查时需要移动轿厢，也设有检修运行控制装置，并且功能有效 |  |  |  |
|  |  |  | （2）多个检修运行控制装置时的符合性 |  |  |  |
|  |  |  | （3）电梯运行仍然依靠电气安全装置；如果检修门开启时需要从轿厢内移动轿厢，当检修门附近检修运行控制装置切换到“检修”状态时，能够使本文件A1.2.1.6条第(3)项所述的电气安全装置失效 |  |  |  |
| 38 | A1.2.3.9 | 紧急电动运行控制 | （1）紧急电动运行控制功能有效 |  |  |  |
|  |  |  | （2）操作紧急电动运行开关后，依靠持续按压按钮来控制轿厢运行，按钮上或者其附近清晰地标明运行方向；进行紧急电动运行操作时，易于观察轿厢是否在开锁区域 |  |  |  |
| 39 | A1.2.3.10 | 紧急和测试操作屏 | （1）紧急操作和动态测试功能有效 |  |  |  |
|  |  |  | （2）显示装置或者观察窗 |  |  |  |
|  |  |  | （3）设有停止装置，除非在其附近1m之内有可以直接接近的主开关或者其他停止装置 |  |  |  |
| 40 | A1.2.3.11 | 紧急报警装置（对讲系统） | （1）轿厢内的紧急报警装置采用由应急电源供电的双向对讲系统与救援服务持续联系；如果电梯行程大于30m或者轿厢内与进行紧急操作处之间无法直接对话，则在轿厢内和进行紧急操作处还设置由应急电源供电的双向对讲系统或者类似装置 |  |  |  |
| 41 | A1.2.4.1 | 驱动主机停止装置 | 驱动主机附近1m之内的主开关或者停止装置 |  |  |  |
| 42 | A1.2.4.2 | 曳引轮绳槽（带槽） | 曳引轮绳槽（带槽）无缺损或者不正常磨损 |  |  |  |
| 43 | A1.2.4.3 | 制动器 | （1）能够从井道外独立地测试每个制动组 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
|  |  |  | （2）制动器的工作情况 |  |  |  |
|  |  |  | （3）需要定期拆解保养的杠杆鼓式制动器 注：在改造、重大修理时检查 |  |  |  |
| 44 | A1.2.4.7 | 手动紧急操作装置 | （1）手动操作的机械装置或者由自动充电的紧急电源供电的电气装置 |  |  |  |
|  |  |  | （2）手动松开制动器后仅在重力作用下轿厢不能移动时，能够通过手动机械装置、独立于主电源供电的手动操作电动装置或者其他措施将轿厢移动到附近层站 |  |  |  |
|  |  |  | （3）如果电梯的移动可能带动手动机械装置，该装置是平滑和无辐条的轮子 |  |  |  |
|  |  |  | （4）手动机械装置的电气安全装置 注：对于允许按照GB7588-1995及更早标准生产的电梯且未进行监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
|  |  |  | （7）在紧急操作处，易于检查轿厢是否在开锁区域 |  |  |  |
| 45 | A1.2.5.1 | 钢丝绳 | （1）无笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折、严重锈蚀、铁锈填满绳股间隙、直径小于其公称直径的90％(A)等达到报废条件的现象 |  |  |  |
|  |  |  | （2）一个捻距内的断丝数情况 |  |  |  |
| 46 | A1.2.5.2 | 包覆带 | （1）无包覆层变形（如鼓包、压痕、折痕、凹陷等）、包覆带承载体外露或者刺出、承载体断裂等达到报废条件的现象 |  |  |  |
|  |  |  | （2）设有监测每根包覆带承载体强度的装置，当检测到任一根承载体破断时，能够防止电梯的下一次正常启动 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
|  |  |  | （3）查看使用时间或者电梯启动次数的装置完好 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
| 47 | A1.2.5.3 | 悬挂装置端部固定 | （1）悬挂装置端部固定可靠 |  |  |  |
| 48 | A1.2.5.4 | 补偿装置 | （1）补偿装置的端部固定部件可靠 |  |  |  |
|  |  |  | （2）电气安全装置的可靠性 |  |  |  |
| 49 | A1.2.5.6 | 异常伸长保护措施 | 异常伸长时防止电梯正常运行的电气安全装置 |  |  |  |
| 50 | A1.2.5.7 | 非金属材质反绳轮 | （1）电梯的额定速度不大于1.75m/s |  |  |  |
|  |  |  | （2）反绳轮上的标识 |  |  |  |
|  |  |  | （3）维护保养 |  |  |  |
|  |  |  | （4）试验前、后的可靠性 |  |  |  |
| 51 | A1.2.5.8 | 旋转部件防护装置 | 旋转部件防护装置符合性 |  |  |  |
| 52 | A1.2.6.1 | 轿顶停止装置 | 轿顶停止装置的符合性 |  |  |  |
| 53 | A1.2.6.2 | 轿顶护栏 | （1）由扶手、高度不小于0.10m（A）的踢脚板和位于护栏高度1/2处的中间栏杆组成 |  |  |  |
|  |  |  | （2）当护栏扶手外侧边缘与井道壁之间的自山距离不大于0.85m时，扶手高度不小于0.70m(B)；当自由距离大于0.85m时，扶手高度不小于1.10m(C) |  |  |  |
|  |  |  | （3）护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m(D)之内，并且扶手外侧边缘与井道中的任何部件之间的水平距离不小于0.10m(E) |  |  |  |
| 54 | A1.2.6.3 | 轿厢安全窗 | （1）手动锁紧装置 |  |  |  |
|  |  |  | （2）开启方向及位置 |  |  |  |
|  |  |  | （3）电气安全装置 |  |  |  |
| 55 | A1.2.6.4 | 轿厢安全门 | （1）手动锁紧装置 |  |  |  |
|  |  |  | （2）开启方向及路径符合性 |  |  |  |
|  |  |  | （3）电气安全装置 |  |  |  |
|  |  |  | （4）当相邻轿厢之间的水平距离大于0.35m时，提供一个连接到轿厢或者设置在轿厢上的具有扶手的过桥； |  |  |  |
| 56 | A1.2.6.5 | 轿厢（运载装置）和对重（平衡重）间距 | 轿厢及其附联部件与对重（平衡重）及其附联部件之间的距离不小于50mm(A) |  |  |  |
| 57 | A1.2.6.6 | 对重（平衡重）块 | （1）固定情况的可靠性 |  |  |  |
|  |  |  | （2）快速识别数量的措施 |  |  |  |
|  |  |  | （3）非金属材质的标识和报废条件 注：对于未按照本项对非金属材质对重（平衡重）块进行过监督检验的电梯，应当至少符合前款第(1)、第(2)、第(4)项的要求 |  |  |  |
|  |  |  | （4）试验前、后的可靠性 |  |  |  |
| 58 | A1.2.6.7 | 轿厢内铭牌及标识 | （1）轿厢内铭牌内容 |  |  |  |
|  |  |  | （2）轿厢内设有IC卡系统的按钮标识 |  |  |  |
| 59 | A1.2.6.8 | 轿厢照明及通风 | （1）轿厢正常照明和通风有效 |  |  |  |
|  |  |  | （2）紧急电源供电的应急照明 |  |  |  |
| 60 | A1.2.6.9 | 轿厢语音播报系统 | 轿厢语音播报系统的符合性 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
| 61 | A1.2.6.10 | 轿厢护脚板 | （1）从层站处，在护脚板垂直部分下边沿5cm2的圆形或者方形面积上施加300N的静力，其弹性变形不大于35mm（A） |  |  |  |
|  |  |  | （2）轿厢护脚板的垂直部分高度不小于0.75m(B),宽度不小于层站入口宽度 |  |  |  |
| 62 | A1.2.7.1 | 门地坎距离 | 测量轿厢地坎与层门地坎的水平距离应不大于35mm |  |  |  |
| 63 | A1.2.7.2 | 门间隙 | （1）门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙，对于乘客电梯不大于6mm（A)；对于载货电梯不大于10mm(B) |  |  |  |
|  |  |  | （2）在水平滑动层门和折叠层门最快门扇的开启方向，以150N的力施加在一个最不利的点，本条第（1）项所述的间隙对于旁开门不大于30mm（C),对于中分门其总和不大于45mm（D) |  |  |  |
| 64 | A1.2.7.3 | 玻璃门防拖曳措施 | 防止儿童的手被玻璃门拖曳的措施有效 |  |  |  |
| 65 | A1.2.7.4 | 门再开启保护装置 | 门再开启保护装置的符合性 |  |  |  |
| 66 | A1.2.7.5 | 门的运行与导向 | （1）层门和轿门正常运行时无脱轨、机械卡阻或者错位现象 |  |  |  |
|  |  |  | （2）层门导向装置失效时，层门保持装置能够使层门保持在原有位置 |  |  |  |
|  |  |  | （3）最小啮合深度的要求 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
| 67 | A1.2.7.6 | 自动关闭层门装置 | （1）自动关闭层门装置的设置及有效性 |  |  |  |
|  |  |  | （2）防止重块坠落的措施保持有效； |  |  |  |
| 68 | A1.2.7.7 | 紧急开锁 | （1）层门紧急开锁装置的可靠性 |  |  |  |
|  |  |  | （2）从底坑中打开层门的措施 注：未按照TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |  |
| 69 | A1.2.7.8 | 门的锁紧与闭合 | （1）锁紧动作执行的可靠性 |  |  |  |
|  |  |  | （2）轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm（A）时才能启动 |  |  |  |
|  |  |  | （3）电气安全装置功能有效 |  |  |  |
|  |  |  | （4）电气安全装置设置的合理性 |  |  |  |
| 70 | A1.2.7.9 | 轿门开门限制装置及轿门的开启 | （1）轿门开门限制装置的有效性 |  |  |  |
|  |  |  | （2）在轿厢意外移动保护装置允许的最大制停距离内轿门开启的符合性 |  |  |  |
| 71 | A1.2.7.10 | 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 | 轿门门刀与层门地坎、层门门锁滚轮与轿厢地坎的间隙不小于5mm（A），并且电梯运行时不互相碰擦 |  |  |  |
| 72 | A1.3.1 | 应急救援试验 | （1）应急救援程序的设置 |  |  |  |
|  |  |  | （2）应急救援通道 |  |  |  |
|  |  |  | （4）各种载荷工况下的救援操作 |  |  |  |
| 73 | A1.3.2 | 平衡系数测试 | 平衡系数在0.40-0.50（A）之间 |  |  |  |
| 74 | A1.3.3 | 轿厢超载保护装置试验 | 轿厢超载保护装置有效性 注：对于未按照前款要求对轿厢超载保护装置进行过监督检验的电梯，允许轿厢内只提供听觉信号或者视觉信号 |  |  |  |
| 75 | A1.3.4 | 轿厢（运载装置）限速器-安全钳试验 | A1.3.4.1限速器 | （1）封记完好，动作正常 |  |  |
|  |  |  |  | （2）动作速度符合要求 |  |  |
|  |  |  | A1.3.4.2电气安全装置 | （1）限速器电气安全装置有效 |  |  |
|  |  |  |  | （2）验证限速器复位状态的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | （3）检查限速器绳断裂或者过分伸长的电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | （4）轿厢安全钳电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | A1.3.4.3联动试验 | 动作可靠 |  |  |
| 76 | A1.3.5 | 对重（平衡重）限速器-安全钳试验 | A1.3.5.1限速器及电气安全装置 | 检查限速器及其电气安全装置 |  |  |
|  |  |  | A1.3.5.2联动试验 | 动作可靠 |  |  |
| 77 | A1.3.6 | 缓冲器试验 | 试验后未出现对电梯正常使用有不利影响的损坏 |  |  |  |
| 78 | A1.3.7 | 轿厢上行超速保护装置试验 | A1.3.7.1试验方法 | 应标有试验方法 注：对于允许按照GB7588-1995及更早标准生产的电梯且未进行监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | A1.3.7.2电气安全装置 | 电气安全装置功能有效 注：对于允许按照GB7588-1995及更早标准生产的电梯且未进行监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | A1.3.7.3监测功能 | 监测功能有效 注：对于允许按照GB7588-1995及更早标准生产的电梯且未进行监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | A1.3.7.4试验 | 动作可靠 注：对于允许按照GB7588-1995及更早标准生产的电梯且未进行监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 79 | A1.3.8 | 轿厢意外移动保护装置试验 | A1.3.8.1试验方法 | 应标有试验方法 注：未按照TSG T7001～TSG T7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | A1.3.8.2电气安全装置 | 电气安全装置有效 注：未按照TSG T7001～TSG T7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | A1.3.8.3监测功能 | 监测功能有效 注：未按照TSG T7001～TSG T7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
|  |  |  | A1.3.8.4试验 | 动作可靠 注：未按照TSG T7001～TSG T7004,含第2、第3号修改单或者TSG T7001-2023进行过监督检验，定期检验时可以不检验 |  |  |
| 80 | A1.3.11 | 曳引能力试验 | A1.3.11.1空载工况曳引能力试验 | （1）轿厢提升试验 |  |  |
|  |  |  |  | （2）上行制动试验 |  |  |
|  |  |  | A1.3.11.2有载工况曳引能力试验 | 装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行时的试验 |  |  |
| 81 | A1.3.12 | 制动性能试验 | A1.3.12.1分组制动试验 | 轿厢内装载额定载重量的载荷，以额定速度下行，在驱动主机机电式制动器的一组制动部件失效的情况下，观察其余制动部件应能够使轿厢减速、停止并且保持停止状态 |  |  |
|  |  |  | A1.3.12.2 125%额定载重量制动试验 | 装载125%额定载重量的载荷，以额定速度下行制动时的试验结果符合性 | 当次试验日期： 年 月 |  |
|  |  |  | A1.3.12.3其他制动装置（功能）试验 | 对于曳引驱动非斜行电梯配置的其他制动装置（功能），在驱动主机机电式制动器失效的情况下进行其制动性能试验，观察、测量其应能够使停靠在任何层站的发生意外移动的轿厢在1.2m的移动距离范围内运行速度不大于0.3m/s(A) |  |  |
| 82 | A1.3.13 | 运行试验 | 各功能可靠 |  |  |  |
| 83 | A1.3.14 | 噪声测试 | （1）额定速度≤2.5m/s时，机房噪声≤80dB(A)；2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s时，机房噪声≤85dB(B)；额定速度＞6.0m/s时，机房噪声不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为6.0m/s的电梯限值指标判定(C) |  |  |  |
|  |  |  | （2）额定速度≤2.5m/s时，轿厢内噪声≤55dB(D)；2.5m/s＜额定速度≤6.0m/s时，轿厢内噪声≤60dB(E)；额定速度＞6.0m/s时，轿厢内噪声不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为6.0m/s的电梯限值指标判定(F) |  |  |  |
|  |  |  | （3）额定速度≤6.0m/s时，开关门噪声≤65dB(G)；额定速度＞6.0m/s时，开关门噪声不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为6.0m/s的电梯限值指标判定(H) |  |  |  |
|  |  |  | （4）额定速度≤2.5m/s时，无机房电梯层门处噪声≤80dB(I)；2.5m/s＜额定速度时，不超过制造单位的允许值。制造单位未规定的，按照额定速度为2.5m/s的电梯限值指标判定(J) |  |  |  |

附表1     平衡系数测试记录表

| 载重（%） | 30 | 40 | 45 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上行电流A |  |  |  |  |  |
| 下行电流A |  |  |  |  |  |

平衡系数测试值为：

备注：“自检结果”栏填写 符合、数据、 /  ；“自检结论”栏填写合格、/

附件1：电梯相关建筑接口符合性声明